## Sheet1
Stueetage | HV | KV | UV | OPV | VM | TT | WC | Brus | GA
Kiosk |  | 1 |  | 1
Toiletter | 9 | [5 empty] | 5 |  | 6
Omklædning 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Omklædning 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Omklædning 3 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Omklædning 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Omklædning 5 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Omklædning 6 | 1 | [5 empty] | 1 | 6 | 6
Vaske Tørre reng |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3
Diverse køl | [8 empty] | 4
Dom omkl. | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 8
1. sal | HV | KV | UV | OPV | VM | TT | WC | Brus | GA
Rengøring |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Ventilation | [8 empty] | 2
Toiletter | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7
Klubophold |  | 2 |  | 1
Drift |  |  | 1
Ventilation | [8 empty] | 2
I alt [Antal] | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 40 | 69
Qfs (l/s) | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 1.8 | 0.4 | 0.9
ΣQfs (l/s) | 7.8 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | - | 39.6 | 16 | 62.1 | 132.7 | l/s
Skøjtebane | 1742 | m2
fordelingsareal (isbelagt) | 100 | m2
frostbelagt areal | 1842 | m2
ca. tykkelse | 0.04 | m
Ismængde | 73.68 | m3
Maksimal vurderet afsmeltning af is:
| 1 døgn |  | 2 døgn
50% | 0.42639 | l/s | 0.21319 | l/s
Erfaringstal fra Rødovre Arena
Afsmeltningstid: 1 uge
Istykkelse 3,5 - 4cm
banestr.: 65 x 30m = 1950m2
Ismængde: 78m3
Skøjtehallen Rødovre skøjtehal, Jørgen Rasmussen
Is tippes af og laves til nyt destilleret vand.
Betongrav med varmt vand.
Regnvand genbruges til toiletter, kan også bruges til banen.
Sne høvles af ned til beton. Riste i gården? Smelter langsomt af over max 1 uge, islag på 3,5-4cm. 65x30m. lukker 31/3 eller uge 20. 78.000l/(7*24*60*60) = 0,129 l/s
Hvis 50% smelter af over første 2 dage 39.000L/(2*24*60*60)= 0,23 l/s
50% smelter af over første dag 39.000L/(24*60*60) = 0,45 l/s