## Vejledning
Københavns Kommunes miljøkrav til byggeri og anlæg (MBA2021) Gældende for: Københavns Kommunes egne byggerier med entreprisesum under 20 mio. kr.
Versionnr. 1.03
Senest opdateret: December 2023
Om dette dokument
Dette dokument indeholder Københavns Ejendommes miljøkrav til egne nybyggerier, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter med entreprise under 20 mio. kr. samt renoveringer, der bestilles af Københavns Ejendomme med entreprissum over 20 mio. kr., som ikke er egnet til certificering efter DGNB, Svanen eller tilsvarende. I den enkelte byggesag skal bygherre i den indledende fase screene miljøkravene og fravælge de krav, som ikke er byggeteknisk relevante i det konkrete byggeprojekt. Rådgiver (eller entreprenør, hvis der ikke er rådgiver på sagen) skal herefter konkretisere, hvordan miljøkravene kan imødekommes i byggeprojektet og efterfølgende sikre, at miljøkravene efterleves. I særlige tilfælde, som fx akutte renoveringer og projekter med entreprisesum under 5 mio. kr., kan krav udelades pga. tid og økonomi efter aftale med/administrativ dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Ønskes dispensation fra krav, kontaktes koordinator for kravene (Lotte Kjærgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, PARC, TUR, lokjae@tmf.kk.dk). Det er bygherres projektleder, der søger dispensationen. OBS: Miljøkavene i dette dokument ligger ud over gældende lovkrav, som altid skal følges. Man skal være opmærksom på, at Københavns Kommune kan have yderligere krav i andre af kommunens planer og strategier, der ligeledes skal overholdes i byggeprojektet. Til orientering er en stor del af miljøkravene i MBA2021 samstemmende med DGNB-kravene. Der kan dog forekomme variationer i formulering, ligesom langt fra alle DGNB-krav gælder i MBA2021.
Vejledning i brug af MBA-skemaet
Kravdokumentet anvendes til at registrere informationer om det konkrete projekt, til at udvælge de miljøkrav, der skal gælde for byggeprojektet og til at følge op på, om kravene opfyldes i projektet. Det sker i fanerne nederst i skemaet: 1) I fanen ”Sagsoplysninger” tilføjes informationer om projektet (projektnavn, adresse og andet). 2) I fanen ”MILJØKRAV OG DOKUMENTATION” vælges de specifikke miljøkrav, der er teknisk relevante for projektet. Ønskes mere information om formålet med miljøkravet, kan baggrundsteksten ses ved at holde musen over cellen med den røde trekantmarkering i overskrifterne. Kolonne F er selve miljøkravene og kolonne H beskriver, hvordan det dokumenteres, at man overholder miljøkravene. For hvert miljøkrav markeres "Medtaget" eller "undtaget" i kolonne J, og der suppleres med relevant information i kommentarkolonnerne K og L. Husk at forklare årsagen, hvis nogle krav undlades. Kommentarkolonnerne K og L anvendes ligeledes til at følge op på kravene gennem projektforløbet. Her noteres således, når kravene er opfyldt og dokumentation sendt. Yderst til højre i dokumentet er oplyst, hvor i byggefaserne, det vurderes relevant, at dokumentere de enkelte krav. 3) Fanerne "Skadelig kemi", "Vandberegner", "Biofaktorberegner", "Energioptimering" og "Indeklima" er værktøjer (bilag), som skal anvendes til en del af dokumentationen af overholdelse af miljøkrav. Bilagene kan fjernes, når det vurderes, at de ikke er relevante i det konkrete byggeprojekt. Ønsker du i fanen "MILJØKRAV OG DOKUMENTATION" at skjule krav, som du har markeret som ikke relevante, kan du gøre det på følgende måde: 1. Marker række, som skal skjules 2. Højreklik og vælg "skjul" 3. Tryk på + for at se de skjulte rækker igen
Indholdsfortegnelse
| Vejledning |  | Denne side
| Sagsoplysning |  | Basisinformation om projektet, ansvarlige kontaktpersoner mv.
| Miljøkrav og dokumentation |  | Valg af miljøkrav samt opfølgning på efterlevelse af miljøkravene
| Skadelig kemi |  | Bilag med minimumskrav til indholdet af kemi i byggematerialer - minimumskravene er markeret med grøn ramme
| Vandberegner |  | Bilag til at beregne vandforbrug
| Biofaktorberegner |  | Bilag til beregning af andelen af grønne arealer, der kan tilbageholde regnvand - fx grønt tag eller tilbageholdelse af regnvand på udendørsarealer
| Energioptimering |  | Bilaget beskriver den metodik, der skal anvendes ved en større energirenovering
| Indeklima |  | Bilaget beskriver metodik til at foretage helhedsorienteret indeklimaoptimering
Anden relevant information
Kontaktoplysninger på forfattere af skemaet:
| Lotte Kjærgaard | lokjae@kk.dk |  |  | Teknik- og Miljøforvaltningen
| Sara Fredhave | nh0x@kk.dk |  |  | Københavns Ejendomme
Opdateringshistorik:
| Version 1.03 | Tilretning af punkt 1.1 Præcisering af krav til Drift og Vedligeholdelsesplan og indeklima i stedet for blot at henvise til Den Frivillige Bæredygtighedsklasses hjemmeside.Opdatering og præcisering af punkterne 2.1.1-2.1.5 omkring måling af energiforbrug. Nyt punkt 11.2 er tilføjet for at sikre, at der vælges materialer og løsninger, som kan skilles ad og genbruges ved nedrivning, hvor det er muligt. Til- og fravælgelsesfunktion opdateret, så flere punkter kan vælges fra som gruppe. Opfriskning af lay-out/farver.
| Version 1.02 | Tilretning så der er sammenhæng til opdatering af krav i DGNB-manual 2.0.0 kriterierne: ENV2.2 Drikkevandsforbrug (ny beregner), ENV2.4 Biodiversitet, TEC1.6 Genbrug og genanvendelse, SITE1.1 Lokalmiljø. Samtidig opdatering af kravtekster, så opslag i DGNB-manual ikke er nødvendig. Sven-skema opdateret d. 22.11.22.
Oktober 2023 | Lotte Kjærgaard |  |  | lokjae@kk.dk | Teknik- og Miljøforvaltningen | Tilretning så der er sammenhæng til opdatering af krav i DGNB-manual 2.0.0 kriterierne: ENV2.2 Drikkevandsforbrug (ny beregner), ENV2.4 Biodiversitet, TEC1.6 Genbrug og genanvendelse, SITE1.1 Lokalmiljø. Samtidig opdatering af kravtekster, så opslag i DGNB-manual ikke er nødvendig. Sven-skema opdateret d. 22.11.22. [DETTE SLETTES, og erstattes med noget i stil med: Mindre sproglige præciseringer og opdatering af skemaets funktioner. Evt. suppleret med tilføjelse af skærpede krav til genbrug af byggematerialer]
Versionnr. 1.03 | Sara Fredhave |  |  | nh0x@kk.dk | Københavns Ejendomme

## Sagsoplysninger
SAGSOPLYSNINGER - PROJEKTBESKRIVELSE
Projektnavn: | [Projektnavn eller kort beskrivelse af projekt]
Projekttype: | [Nybyggeri eller renovering]
Adresse: | [Adressen, hvor der skal bygges eller renoveres]
BBR-ejendomsnummer | [XXX-XXXXXX]
Forvaltning: | [Forvaltning, som har bestilt eller skal overtage bygningen]
Projektsum:
Projektleder i Kbh Kommune: | [Fornavn og efternavn, forvaltning og enhed]
Kontaktoplysninger - projektleder: | [Mail og telefonnummer til projektleder i Københavns Kommune]
Byggerådgiver: | [Virksomhed, kontaktperson, kontaktinfo til kontaktperson]
Entreprenør: | [Virksomhed, kontaktperson, kontaktinfo til kontaktperson]
Note on A1: 1. Tilføj informationer om projektet

## MILJØKRAV OG DOKUMENTATION
Index1 | Nummer internt | Index2 | Nummer | Miljøkrav (Hold din cursor over overskrifterne for at se baggrunden og supplerende oplysninger for kravene) | Links | Dokumentation (her finder du krav til dokumentation for opfyldelse af kravene) |  | Hvilke miljøkrav skal der arbejdes med i projektet Her angives for hvert miljøkrav, om det er relevant at overholde i det konkrete projekt (grøn "Medtaget"). Angiv "Undtaget" (rød) ved at fjerne fluebenet i kolonnen, hvis kravet ikke er relevant at overholde i projektet. [Opdateres af rådgiver - projektleder i KEJD laver en indledende MBA-screening, som er udgangspunkt for rådgivers arbejde med miljø i projektet] | Kommentarer og begrundelser Beskriv, hvorfor kravet ikke er relevant for dette projekt, hvis det undtages. Noter dato og navn før kommentar. [Kolonne til dialog mellem projektleder og rådgiver vedr. opfyldelse af miljøkrav] | Kravstatus Angiv, når kravet er blevet indarbejdet i projektet og hvordan samt om dokumentation er sendt til projektleder i Københavns Kommune. [Udfyldes af rådgiver] | Godkendelse af kravstatus Noter dato og navn ved godkendelse [Udfyldes af projektleder i Københavns Kommune] | Er kravet opfyldt (opnåede miljøgevinster) JA/NEJ [Udfyldes af projektleder i Københavns Kommune] | Idéoplæg | Byggeprogram | Dispositionsforslag | Projektforslag | Myndighedsprojekt | Udbudsprojekt | Udførelsesprojekt | Udførelse | Aflevering
1 |  | 1 |  | El, vand og varme
2 | PRO1.5. | 2 | 1 | Vejledning om vedligehold og brug af bygningen |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
3 | PRO1.5.1. | 3 | 1.1 | Drifts- og vedligeholdelsesplan for godt indeklima
4 | PRO1.5.1.1. | 4 | 1.1.1 | Ved projekter, der har indflydelse på indeklimaet, skal der udarbejdes en detaljeret plan for drifts-og vedligeholdelse, der beskriver, hvordan der opnås et godt indeklima med anvendelse af de relevante systemer (opvarmning, ventilation, udluftning, solafskærmning). Der skal tages udgangspunkt i bygningens konkrete brug, herunder variation i temperaturforhold ved sommer, vinter, forår og efterår. Det skal sikres, at drifts- og vedligeholdelsesplanen overdrages til den driftsansvarlige ved aflevering. |  | Detaljeret drifts-og vedligeholdelsesplan, der opfylder de beskrevne krav til indhold. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
5 | PRO1.5.2. | 5 | 1.2 | Opdatering af as built dokumentation
6 | PRO1.5.2.1. | 6 | 1.2.1 | Tegningsmateriale, skemaer, beregninger og anden relevant dokumentation skal ved aflevering opdateres, så materialet er i overensstemmelse med as built. Det vil sige, at der skal leveres på nedenstående punkter: 1) Tegningsmaterialet afspejler bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. 2) Den øvrige relevante dokumentation og beregninger, fx energirammeberegninger, lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, brandsikkerhedskoncept, indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer mv. skal afspejle bygningen, som den faktisk er blevet bygget og udført. |  | As built tegninger og beregninger. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
7 | PRO1.5.KK.1. | 7 | 1.3 | Retningslinjerne i Byggeri til drift og IKT
|  |  | 1.3.1 | Byggesager over 3 mio. kr. skal følge retningslinjerne i Københavns Kommunes IKT-aftale. |  | Al materiale afleveres digitalt, som det fremgår af den til enhver tid gældende IKT-aftale. Kontakt projektleder for nærmere information om IKT dokumentationskrav. | TRUE | Medtaget
8 | PRO1.5.KK.1. | 8 | 1.3.2 | Byggesager i en størrelsesorden, hvor det giver mening, skal følge proceskrav og retningslinjer i Byggeri til Drift aftalen (BtD). Det afgøres af projektlederen i KEJD i hver enkelt sag, om BtD-kravene skal følges. |  | Kontakt projektleder i Københavns Kommune for nærmere information om dokumentationskrav i BtD-aftalen. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
18 | PRO2.3. | 9 | 2 | Kontrol og overvågning af energiforbrug |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
19 | PRO2.3.1. | 10 | 2.1
20 | PRO2.3.1.1. | 11 | 2.1.1 | Plan for udførelse af funktionstest: Der skal udarbejdes en plan for BR18 funktionsafprøvning af alle installationer. Planen skal følge krav og vejledningstekster i BR18. |  | Dokumentation for udført funktionsafprøvning skal følge BR18: "Vejledning om funktionsafprøvning" samt krav beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1511. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
|  |  | 2.1.2 | Plan for måling og forbrugsovervågning: Der skal udarbejdes en plan for målere, forbrugsovervågning samt overvågning af de tekniske installationer, hv or det er sikret, at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til, at funktionen af installationerne kan testes og løbende overvåges, jf. kommunens Tekniske Bygherrestandard BI-1802. KEJD skal kunne overvåge og styre energiforbruget - også i bygninger med varme- og/eller kølebehov mindre end 290 kW - via kommunens centrale automatikplatforme. |  | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder. KEJDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1511, BI-1801 og BI-1802. | TRUE | Medtaget
21 | PRO2.3.KK.1. | 12 | 2.1.3 | Måling af forbrug af el, vand og varme: Der skal etableres særskilt måling og overvågning af energiforbrug for el, varme og vand på store energiforbrugenende tekniske komponenter. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder. KEJDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1801 og BI-1802. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
22 | PRO2.3.KK.2. | 13 | 2.1.4 | Målinger ved individuelle/private lejemål: Der skal opsættes individuel måling af el, vand og varme i hvert individuelle lejemål, hvor der indgås lejeaftale med Københavns Ejendomme (KEJD) eller med Københavns Kommunes fagforvaltninger. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder. KEJDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1801 og BI-1802. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
23 | PRO2.3.KK.3. | 14 | 2.1.5 | Fjernaflæste målere: Alle bimålere skal kunne fjernaflæses, og data skal eksporteres til Københavns Kommunes Ejendommes (KEJDs) energistyringssystem enten trådløst eller via en intern netværksforbundet opsamlingslogger, der opsamler fortrådet målerdata. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder. KEJDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1801 og BI-1802. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
24 | PRO2.3.KK.4. | 15 | 2.1.6 - NYBYG | Efterprøvning af energiramme - nybyggeri: Den gældende energiramme skal kunne efterprøves med udgangspunkt i den målerstrategi, der er valgt for byggeriet og som beskrevet i Københavns Kommunes Tekniske Bygherrestandarder. | Tekniske bygherrestandarder ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Dokumentation skal følge krav beskrevet i Københavns Kommunes til enhver tid gældende tekniske bygherrestandarder. KEIDs krav og målerstrategi er beskrevet i Teknisk Bygherrestandard BI-1801 og BI-1802. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
90 | KK.MILJØ1. | 16 | 3 | Energioptimering ved renovering - vurdering af energitiltag |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
91 | KK.MILJØ1.1. | 17 | 3.1 | Der skal gennemføres en energivurdering af tiltag i projektet - som minimum med udgangspunkt i bygningens energimærke og med anvendelse af beregninger i Københavns Kommunes SVEN-skema. Ved større projekter, hvor flere bygningsdele renoveres, skal der fastlægges niveau for analyser og potentiale for energirenoveringer med udgangspunkt i Københavns Kommunes metode til engergirenovering af større byggerier. Se bilag "Energioptimering". |  | Følgende dokumentation afleveres ved AB-aflevering: - Kort notat, der beskriver de bygningsdele, som skal renoveres og mulige energiforbedringer - Udfyldt SVEN-skema as-built. SVEN-skema rekvireres hos Københavns Kommunes projektleder. Ved renoveringer hvor der energioptimeres jf. bilaget "Energioptimering" skal der leveres kontroludskrift (af forudsætninger) og resultatrapport fra beregningsprogram. | TRUE | Medtaget |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
92 | KK.MILJØ1.2. | 18 | 3.2 | Rentabilitetsberegning: I analysen af energitiltag skal gennemførbarhed og rentabilitet vurderes. Ved renoveringer, hvor enkelte bygningsdele skal udskiftes (fx vinduesudskiftninger/renoveringer, tagrenoveringer, renovering af ventilations- og varmeanlæg mv.), skal energirigtige og rentable løsninger vælges og dokumenteres ved nøgletalsberegninger. |  | Udfyldt SVEN-skema. SVEN-skema rekvireres hos Københavns Kommunes projektleder. | TRUE | Medtaget |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
93 | KK.MILJØ1.3. | 19 | 3.3 | Sammenligning med baseline i vurdering af energitiltag: Mulige energitiltag skal rapporteres sammenlignet med beregning af det oprindelige/eksisterende energiforbrug. Beregningen foretages i Københavns Kommunes Skema til vurdering af energitiltag (SVEN). |  | Udfyldt SVEN-skema. SVEN-skema rekvireres hos Københavns Kommunes projektleder. | TRUE | Medtaget |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
94 | KK.MILJØ2. | 20 | 4 | Indeklima og energidesign |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
95 | KK.MILJØ2.1. | 21 | 4.1 - NYBYG | Helhedsorienteret planlægning af indeklima og energidesign ved nybyg: Der skal tidligt i projektet og løbende foretages en helhedsorienteret bearbejdning af arkitektur, byggeteknik og øvrige virkemidler for at sikre et godt indeklima og optimalt energidesign (med så begrænset brug af energikrævende køl som muligt). Bygningsdesignet og den tilhørende klimastyring skal udgøre et robust og effektivt grundlag for overholdelse af indeklimakravene. Overholdelse af indeklimakravene skal ske ved at følge processen beskrevet i bilaget "Indeklima", og herunder basere undersøgelserne på dynamiske, detaljerede indeklimaberegninger, energirammeberegninger samt vurdering af ressourceforbrug og totaløkonomi, og som minimum tage de virkemidler i betragtning, som fremgår af bilaget. |  | Dokumentation via beregninger og notater leveres gennem byggeprocessen jf. beskrivelsen i bilag "indeklima" | TRUE | Medtaget |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
96 | KK.MILJØ3. | 22 | 5 | Fjernvarmepligt |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
97 | KK.MILJØ3.1. | 23 | 5.1 | Tilslutning til fjernvarme: Der er tilslutningspligt for fjernvarme (i fjernvarmedistrikter), herunder også byggeri med varmeeffektbehov under 250 kW. |  | Beskrivelse af varmesystem i planlægningsfasen. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
98 | KK.MILJØ3.2. | 24 | 5.2 | Dispensation fra tilslutningspligt: I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250 kW, er anvendelse af andre varmeformer muligt. Dog kun i form af vedvarende energianlæg. Der skal søges om dispensation fra kravet og opnås fritagelse for tilslutningspligten hos varmemyndigheden. |  | Dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
|  | 25 |  | Materialer og cirkulær økonomi
25 | ENV1.1. | 26 | 6 | Livscyklusvurdering |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
26 | ENV1.1.1. | 27 | 6.1 | Livscyklusvurdering i tidlig planlægningsfase |  |  | TRUE
27 | ENV1.1.1.1. | 28 | 6.1.1 - NYBYG | Integration af LCA i tidlig planlægningsfase: Ved nybyggerier oprettes en livscyklusvurderingsmodel i tidlig planlægningsfase. Bygningsvariationer eller bygningsdele, der overvejes i den tidlige designfase, sammenlignes med hensyn til deres potentielle miljøpåvirkninger på baggrund af valg af konstruktionsprincipper, materialevalg og volumenstudier. Resultaterne anvendes som en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med de specifikke designvalg. Livscyklusvurderingen skal senest være dokumenteret i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. |  | Rapport for livscyklusvurderingen indeholdende: - Bygningsarealer og volumen - Bygningsdele eller overflader/materialer - Massefortegnelse over bygningsdelene - Mængdeopgørelsens fuldstændighed skal præsenteres og dokumenteres på en kontrollerbar måde - Anvendt datagrundlag for livscyklusvurderingen, herunder evt. anvendte EPD'er og evt. afvigelse fra standardscenarierne for end-of-life - Beregningsfil fra udført LCA-beregning, be-18-beregningsfil og projektets rapport herom | TRUE | Medtaget
31 | ENV1.1.5. | 29 | 6.2 | Livscyklusvurdering - Køling uden halogenerede/delvist halogenerede kølemidler |  |  | TRUE
32 | ENV1.1.5.1. | 30 | 6.2.1 | Der må ikke benyttes kølemidler med GWP-faktor over eller lig med 150. Dette skal dokumenteres ved tekniske datablade og evt. sikkerhedsdatablade. |  | Tekniske datablade og evt. sikkerhedsdatablade for anvendte kølemidler. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
33 | ENV1.1.KK.1. | 31 | 6.3 | Vurdering af alternative bygningsdele |  |  | TRUE
34 | ENV1.1.KK.1. | 32 | 6.3.1 | Ved såvel nybyggeri som renoveringer udføres sammenlignende livscyklusvurdering af mindst én vigtig bygningsdel eller løsning under projekteringsforløbet. En vigtig bygningsdel kan både være bygningsdele, som giver anledning til de største CO2-ækvivalentpåvirkninger, herunder bærende konstruktioner og klimaskærm. Vigtige bygningsdele kan også være dele, hvor det er relevant at fremme eller vurdere muligheder for cirkulær økonomi. |  | LCArapporten (i pdf) og LCA projektfilen skal afleveres til bygherre, så alle data og dokumentation kan tilgås. Ved renoveringer kan dokumentation være LCA sammenligninger udfra EPD/miljøvaredeklarationer. Der skal afleveres dokumentation for, hvilken løsning der er valgt i form af notat eller tilsvarende. | TRUE | Medtaget | [6 empty] | x | x
36 | ENV1.1.KK.3. | 33 | 6.4 | LCA-resultater ved byggeprojektets afslutning |  |  | TRUE
37 | ENV1.1.KK.3. | 34 | 6.4.1 | Ved nybyggeri afleveres LCArapporten (i pdf) og LCA projektfilen for det endelige byggeri til bygherre, så alle data og dokumentation kan tilgås. Det skal sikres, at de anvendte data stemmer overens med de reelt anvendte materialer i byggeriet. Ved renoveringer afleveres LCA-data fra den løsning, som blev valgt på baggrund af den sammenlignende livscyklusanalyse. |  | Rapport og HTML-filer for de gennemførte analyser skal afleveres til bygherren. Ved renoveringer kan LCA-data stammer fra EPD/miljøvaredeklarationer. Oversigt over materialer reelt anvendt i byggeriet sammenholdt med LCA-data. | TRUE | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
39 | ENV1.1.KK.5. | 35 | 6.5 | Brug af EPD-data/miljøvaredeklaration |  |  | TRUE
40 | ENV1.1.KK.5. | 36 | 6.5.1 | Hvis der findes EPD-data for de byggematerialer, som anvendes i byggeriet, skal disse anvendes. |  | Der afleveres notat eller tilsvarende, som redegør for dette. | TRUE | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
41 | ENV1.2. | 37 | 7 | Miljøfarlige stoffer |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
43 | ENV1.2.1.1. | 38 | 7.1 | Minimumskrav: Niveauerne markeret med grønt i bilaget "Skadelig kemi" skal overholdes i alle byggematerialer. |  | Dokumenteres i kravnummer 7.2-7.5. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
44 | ENV1.2.KK.1. | 39 | 7.2 | Dokumentation for indholdsstoffer: Byggevarernes indholdsstoffer skal dokumenteres af leverandørerne via datablade eller producenterklæringer. Værdier, der dokumenterer, at minimumskrav i bilaget "Skadelig kemi" er overholdt, skal fremhæves. |  | Dokumentation via datablade eller producenterklæringer med fremhævede værdier. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
45 | ENV1.2.KK.2. | 40 | 7.3 | Materialekatalog: Entreprenør eller rådgiver skal udarbejde et materialekatalog med en oversigt over alle bygningsdele inklusiv overfladebehandlinger og fuger. Materialekataloget skal opstartes i dispositionsforslagsfasen og opdateres løbende i takt med, at der præciseres specifikke byggevarer til byggeriet. |  | Materialekatalog med oversigt over alle bygningsdele inklusiv overfladebehandlinger og fuger. | TRUE | Medtaget | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
46 | ENV1.2.KK.3. | 41 | 7.4 | Godkendelse af byggevarer: Alle byggevarer, der indbygges i byggeriet skal godkendes af bygherre eller bygherrerådgiver. Forud for godkendelse skal materialekataloget inklusive relevante bilag fremsendes. |  | Materialekatalog og dokumentation for at indbyggede byggevarer løbende er godkendt. | TRUE | Medtaget | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
47 | ENV1.2.KK.4. | 42 | 7.5 | As-built materialekatalog: Ved aflevering af byggeriet skal materialekataloget indgå i afleveringsforretningen. Overholdelse af kriterier for skadeligt kemi (de grønne felter i bilaget "Skadeligt kemi" skal fremhæves. As-built materialekataloget skal indeholde dokumentation for byggevarernes indholdsstoffer, der kan dokumenteres via: 1. CE-mærker og ydeevnedeklarationer på alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en ETA (European Technical Assesment) for byggevarer, hvor der foreligger en europæisk teknisk godkendelse. 2. Tekniske datablade 3. Sikkerhedsdatablade |  | As-built materialekatalog med tilhørende dokumentation indholdsstoffer i de anvendte materialer. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
48 | ENV1.2.KK.5. | 43 | 7.6 | Tungmetalller: Jf. ”bilag til skadelig kemi (nr. 34, kvalitetstrin 4)” må der ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber) på tage mv. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke muligt, reduceres kravet til nr. 34 i bilag til "Skadelig kemi” til kvalitetstrin 3, som sikrer, at der installeres tungmetalfilter på afløbet. |  | Det skal fremgå via noter i dette dokument eller via selvstændigt notat, hvordan dette er håndteret. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
49 | ENV1.2.KK.6. | 44 | 7.7 | Udeladelse af tungmetalfilter - dispensation: Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør under 10% af den samlede tagflade kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at ejendommens tagvand ledes til fælleskloak (rensningsanlæg), og der ikke er planer eller krav om at ændre kloakforholdene. |  | Der skal foreligge en accept fra byggeherre om at tungmetalfilter kan undlades. Til ansøgning om denne accept skal mængden af tungmetal opgøres og dokumentation for kloakforhold vedlægges. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
50 | ENV1.3. | 45 | 8 | Ansvarsbevidst ressourceindvinding - træ |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
52 | ENV1.3.1.1. | 46 | 8.1 | Bæredygtigt træ: 90% af alt træmateriale skal stamme fra en dokumenteret ansvarlig skovdrift såsom FSC (Forest Stewardship Council) eller PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) eller være genbrugstræ med dokumentation for, at produktet har været anvendt tidligere. Genbrugstræ omfatter fx træ, der har været brugt i andre projekter i form af trætraller eller afdækning/afskærmning. Kravet omfatter både selve bygningen og konstruktionsprocessen. Det vil sige, at der i forbindelse med vurderingen tages hensyn til både det anvendte træ (byggepladstræ) samt træmaterialer, som indbygges i selve bygningen. |  | FSC eller PEFC certificeret træ: Leverandørens handelscertifikat (CoC) Chain of Custody certifikat, leverandørens følgeseddel eller faktura med CoC nummer og certificerignsclaim (bekræftelse af oprindelse og certifikat for træet og navn på det projekt, der skal certificeres) eller alternativ dokumentation fra leverandør jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning om bæredygtigt træ og FSC Danmarks vejledning til kontrol af alternativ dokumentation ud fra samme retningslinjer. Genbrugstræ: Erklæring for at træ er genbrugstræ, erklæring skal indeholde omfang af genbrug og tidligere brug/oprindelse af træ eller producenterklæring for at træprodukter er lavet af genbrugstræ. Generelle nødvendige oplysninger: Mængden (volumen) af det anvendte træ angives (ved hjælp af kataloget over bygningsdele i livscyklusvurderingen (LCA) eller efter de håndværksfag, der nævnes i udbudsmaterialet). | TRUE | Medtaget | [9 empty] | x | x | x | x
53 | ENV1.3.KK.1. | 47 | 8.2 | Undtagelse for fast inventar i træ: Fast inventar kan undtages fra kravet, hvis det kan dokumenteres, at fast inventar (fx skabselementer) i certificeret træ vil fordyre projektet væsentligt. |  | Uddrag af entreprise, hvor det fremgår at inventar ikke indgår eller prissammenligninger af produkter med og uden bæredygtigt træ. | TRUE | Medtaget | [9 empty] | x | x | x | x
66 | ECO2.1 | 48 | 9 | Fleksibilitet og tilpasningsevne |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
67 | ECO2.1.6. | 49 | 9.1 | Fleksibilitet i konstruktioner |  |  | TRUE
68 | ECO.2.1.6.1. | 50 | 9.1.1 - NYBYG | Ved fritstående nybyggeri skal entreprenør og rådgiver vurdere mulighederne for at konstruere bygningen så: - Indervægge som oftest ikke er bærende - der anvendes Ikke-bærende facader |  | Dokumenteres i notat eller via beregninger | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
69 | ECO2.1.7. | 51 | 9.2 | Fleksibilitet i tekniske installationer |  |  | TRUE
70 | ECO2.1.7.1. | 52 | 9.2.1 - NYBYG | Ved fritstående nybyggeri skal entreprenør og rådgiver vurdere mulighederne for at etablere fleksibilitet i følgende tekniske installationer: -Ventilation -Køling -Varme -Vand og afløb |  | Dokumenteres i notat eller via beregninger | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
71 | ECO2.1.KK.2. | 53 | 9.3 | Fleksibilitet ved renoveringer |  |  | TRUE
72 | ECO2.1.KK.2. | 54 | 9.3.1 | Ved renoveringer af de tekniske installationer skal entreprenør og rådgiver vurdere mulighederne for at etablere fleksibilitet i installationerne således, at det er muligt i fremtiden at reparere, udskifte og udbygge uden unødig nedrivning og ombygninger med spild af ressorcer til følge. |  | Dokumenteres i notat eller via noter i exelark. | TRUE | Medtaget
73 | TEC1.5. | 55 | 10 | Design for vedligehold og rengøring |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
74 | TEC1.5.7. | 56 | 10.1 | Koncept for rengøringsvenlighed |  |  | TRUE
75 | TEC1.5.7.1. | 57 | 10.1.1 - NYBYG | Designkoncept: Der foreligger et detaljeret designkoncept, der sikrer, at bygningen er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig. Herunder bl.a. egnede løsninger, hvad angår bygningens materialer, tekniske installationer og konstruktion samt løsningen på, hvorledes vedligeholdelseskrævende byggedele og komponenter er lette at nå og få adgang til, og de relevante tilslutninger og lagerrum i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse er til stede. |  | Notat med Designkoncept | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x
76 | TEC1.5.KK.1. | 58 | 10.1.2 | Bevaringsværdige bygninger: Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor Københavns Kommune stiller krav til arkitektur (fx om koblede vinduer) vægter krav til arkitektur over vedligeholdelses- og rengøringsvenlighed. |  | Dokumentation for at bygningen er bevaringsværdig og at Københavns Kommune har stillet arkitektoniske krav som følge at bygningens bevaringsværdighed. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x
77 | TEC1.5.KK.2. | 59 | 10.1.3 | Rengøringsvenlighed ved renovering: Hvis renoveringen omfatter ændringer, der har indflydelse på rengøringsdrift, skal anvisningerne for rengøringsvenlighed i Københavns Kommunes BtD Driftsspecifikation overholdes. |  | Notat eller tegninger, der dokumenterer de rengøringshensyn, der er indarbejdet. BtD Driftsspecifikation rekvireres hos projektleder i Københavns Kommune. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x
78 | TEC1.6. | 60 | 11 | Nedtagning og genanvendelse |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
82 | TEC1.6.KK.1. | 61 | 11.1 - NYBYG | Plan for nedtagning og genbrug/genanvendelse: Ved nybyggeri udarbejdes i forbindelse med design af byggeriets konstruktioner, klimaskærm og tekniske installationer, en beskrivelse af, hvordan byggeriet i fremtiden vil kunne nedtages og genbruges eller genanvendes. Beskrivelsen skal indeholde en konkret oversigt over byggeriets bygningsdele og installationer, der passer til projektets detaljeringsgrad, og for hver bygningsdel skal det beskrives, hvordan bygningsdelen skal nedtages og håndteres ved endt anvendelse. Der skal angives en procent for, hvor stor en andel af de enkelte bygningsdele, der vil kunne henholdsvis genbruges, genanvendes, nyttiggøres på anden vis eller skulle deponeres. I takt med at projektet detaljeres, skal oversigten detaljeres og præciseres, ligesom mængderne for genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og deponi skal præciseres for den samlede bygning. Oversigten skal udvides, så den også indeholder en vurdering af de potentielle miljøbesparelser forbundet med direkte genbrug, genanvendelse eller anden nyttiggørelse af de enkelte bygningsdele. |  | Dokumentation som beskrevet i kravteksten. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | 11.2 | Ved renoveringer skal valg af materialer og design af materialesammensætninger og konstruktioner understøtte, at bygningen eller bygningsdelene på et tidspunkt kan adskilles og nedtages på en måde, der bevarer materialernes værdi og potentiale for genbrug. |  | Tegninger eller beskrivelser af bygningsdelen eller løsningen, samt beskrivelse af, hvordan nedtagning/adskillelse skal foregå. | TRUE | Medtaget
|  | 62 |  | Regnvand og bynatur
54 | ENV2.2. | 63 | 12 | Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
56 | ENV2.2.1.1. | 64 | 12.1 - NYBYG | Vandforbrugsværdien: Anvend "Vandberegner" i det medfølgende fane og indtast her de relevante informationer for projektet. Der skal i denne beregner opnås en score på 90, med mindre byggeriet er omfattet af reducerede krav eller undtagelser herunder. |  | Dokumenteres via Vandberegner (findes i excelfane). | TRUE | Medtaget
58 | ENV2.2.KK.1. | 65 | 12.2 - NYBYG | Lokal afledning af regnvand på tage: Der skal arbejdes med opsamling og anvendelse af regnvand (fx til toiletskyl), lokal afledning af regnvand (LAR) eller tilbageholdelse af regnvand på tage (fx grønne tage). Opsamling og anvendelse af regnvand og LAR prioriteres over tilbageholdelse af regnvand på tage. |  | Den færdige bygning dokumenterer kravet. | TRUE | Medtaget | [12 empty] | x
59 | ENV2.2.KK.2. | 66 | 12.3 - NYBYG | Reducerede krav til regnvandshåndtering: Kravet om en score på 90 i "Vandberegner" (findes i excelfane) reduceres i følgende tilfælde, hvor der skal opnås den højst mulige score og som minimum 40: · Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. · Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. Dette gælder fx. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år og andre institutioner for særligt følsomme grupper. · Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold (fx. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). |  | Dokumenteres via notat. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x | x
60 | ENV2.2.KK.3. | 67 | 12.4 - NYBYG | Undtagelser til krav om regnvandshåndtering: Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdes af regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller bygherre: - dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne (fx. pladsmangel og geologiske forhold) og/eller - har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer projektet (beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag eller refusion af tilslutningsbidrag) samt en samfundsøkonomisk beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der viser besparelsen for samfundet ved anvendelsen af LAR. |  | Dokumentation via notet med beskrivelse af tekniske udfordringer eller anlægsøkonomiske og samfundsøkonomisk beregning. | TRUE | Medtaget | [7 empty] | x
61 | ENV2.2.KK.4. | 68 | 12.5 | Krav til vandinstallationer og vandforbrug ved renoveringer: I mindre renoveringssager bortfalder krav om beregning af vandforbrugsværdi og om regnvandshåndtering. Ved renovering af vandinstallationer skal følgende opfyldes: - Toilet: skal være vandbesparende system med et lav-skyl eller 2-skylsystem - Vandarmaturer: 1-grebsarmatur med sparebruser eller luft-iblandings-perlator |  | Dokumentation for opfyldelse af krav kan blandt andet være: • Datablad for anvendte produkter med fremhævelse af vand/energi- besparende system • Billeder af de anvendte produkter (når de er installeret) • Faktura/kvittering for indkøb af de anvendte produkter | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x
63 | ENV2.4. | 69 | 13 | Biodiversitet på matrikel - bynatur (obs dobbeltklik i tekst under for at se hele kravet) |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
64 | ENV2.4.KK.1. | 70 | 13.1 | Biodiversitet: Såfremt byggeprojektet omfatter relevante udearealer, skal der laves tiltag svarende til 50 point i alt ud fra nedenstående indikatorer. Indikator 1 Biofaktorindeks: 30 + 10 point Beregnes i bilaget "Biofaktorindeks" i denne MBA2021 ved opgivelse af byggegrundens forskelligartede arealer i m2 og disse arealers biologiske kvalitet Indikator 2 Biodiversitetsstrategi: 10 point Udarbejdelse af langsigtet strategi for den biologiske mangfoldighed på bygningen og i dens umiddelbare omgivelser. Ekspertise indenfor økologi og biologi inddrages. Indikator 3 Design af kvalitetshabitater 3.1 Naturlig spredning og nedbrydning 5 point 3.2 Overfladevand 5 point 3.3 Undgåelse af invasive plantearter 5 point - dette punkt skal ALTID opfyldes Indikator 4 Særlige tiltag målrettet lokal fauna: 15 point Tiltag til at understøtte etableringen af en stedsspecifik fauna på, i eller omkring bygningen (fx redekasser, insekthotellser, damme uden fisk, fuglebeskyttelsesglas osv.) Indikator 5 Habitatforbindelser: 10 point Der er iværksat foranstaltninger til at sikre økologisk forbindelse med omkringliggende habitater. Som minimum er der iværksat tiltag, som mindsker forstyrrelsen eller forbinder områder med faunapassager for relevante dyrearter. Indikator 6 Udvikling og vedligeholdelse 6.1 Plejekontrakt 5 point Der er indgået vedligeholdelsesaftale for udearealer, der sikrer pleje og udvikling af den beplantning, der er etableret. Normalt er 1-2 årig aftale tilstrækkeligt til at fremskynde tilvækst af vegetation. 6.2 Plejeplan for vedligehold 5 point Endvidere er der lavet en plan for pleje til driftsfolk, der skal opretholde den ønskede funktionelle tilstand og biologiske kvalitet, når den 1-2 årig vedligeholdelsesaftale udløber. Indikator 7 Formidlingsindsats: 10 point Indsatsen kan fx omfatte skiltning med informationer om habitater, planter og dyr eller informationer om indsatser, pleje eller succession. Formidlingen kan også foregå online, men skal være lettilgængelig for de potenielle brugere. | De invasive arter (mst.dk) | Indikator 1 Skema "Biofaktor" med udført beregning af biofaktorpoint. Dokumentation for gennemførte initiativer via fx biodiversitetsstrategi, vedligeholdelsesplan, planteliste, tegninger over habitatforbindelser mv. Indikator 2 Biodiversitetstrategien skal som minimum indeholde: - Beskrivelse af biogeografisk kontekst - Muligheder for tilknytning til omkringliggende habitater - Biodiversitetspotentiale i projektet - Målbare indikatorer for levestedernes kvalitet og udvikling Indikator 3 Design af kvalitetshabitater 3.1 Designet skal demonstrere, at naturlig blomstring og frøsætning er prioriteret, med fokus på at hjemmehørende arter (min. 60%) og naturlige sammensætninger af plantearter vælges. Naturlige næringsstofcykler, tilpas forstyrrelse i form af drift og biologiske variationer samt strukturelle variationer og naturlig nedbrydning bruges aktivt i designet. 3.2 Overfladevand Håndtering af overfladevand, nedbør og stormflod designes som økologisk funktionelle habitater med hensyntagen til lokal flora og fauna. 3.3 Undgåelse af invasive plantearter Ingen af de invasive plantearter, som er nævnt i Miljøstyrelsens liste over invasive arter i Europa og Danmark må etableres i projektområdet. Arter, som findes i området forud for projektets start, skal bekæmpes. | TRUE | Medtaget | [9 empty] | x | x
83 | SITE1.1. | 71 | 14 | Lokalmiljø - skybrudssikring |  | - | TRUE | Medtaget
84 | SITE1.1.3. | 72 | 14.1 | Oversvømmelse, nedbør |  |  | TRUE
85 | SITE1.1.3.1. | 73 | 14.1.1 - NYBYG | Vurdering af risikograd ved skybrud: Det skal vurderes, hvor stor risikoen er for, at bygning og grund påvirkes negativt ved skybrud. Herunder vurderes om der er lavninger uden afløb (bluespot) på grunden. Risikograd ved skybrudssikring kan fastlægges ved hjælp af http://kkkort/spatialmap?profile=klima eller via https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas/ og https://www.dmi.dk/klima-atlas/data-i-klimaatlas/ | http://kkkort/spatialmap?profile=klima | I planlægningsfasen leveres notat med dokumentation for vurdering af risikograd ved skybrud. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x
86 | SITE1.1.3.3. | 74 | 14.1.2 - NYBYG | Kompenserende tiltag: Der skal implementeres tiltag, der væsentlig reducerer risiko for oversvømmelse af bygning eller væsentlig reducerer risiko for bygning- og anden materielskade ved oversvømmelser. Tiltag kan fx være ved optimeret placering af bygninger på grunden, hævning af arealudlæg til byggeri, så underetagen kan holdes fri for oversvømmelse, koncept for alternativt anvendt stueetage, så den kan tåle vandstigning i denne højde inden for en vis periode, uden at dette medfører store materielle skader på bygningen. |  | I planlægningsfasen leveres notat med beskrivelse af kompenserende tiltag. Ved aflevering dokumenteres de gennemførte tiltag via tegninger, foto eller lignende. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | [6 empty] | x
88 | SITE1.1.KK.2. | 75 | 14.1.3 | Bygninger ved bluespots: Følgende tiltag er implementeret ved bluespots: 1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er mindst 10 cm høje fx. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m. hvor der kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering. Der henvises endvidere til KEJDs Driftsspecifikation, som er en del af Byggeri-til-Drift processen i Købenavns Kommune. 2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendomme gennem kloaksystemet skal forhindres ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. En pumpebrønd sikrer, at toiletter kan anvendes under skybrud og anbefales til plejehjem, småbørnsinstitutioner og lign. | Byggeri til drift ¦ Byggeri København (kk.dk) | I planlægningsfasen leveres notat med beskrivelse af med kompenserende tiltag. Ved aflevering dokumenteres de gennemførte tiltag via tegninger, foto eller lignende. | TRUE | Medtaget
110 | KK.MILJØ6. | 76 | 15 | Jordforurening |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
111 | KK.MILJØ6.1. | 77 | 15.1 | Lettere forurenet jord: Lettere forurenet jord på ubefæstede arealer skal erstattes af ren jord eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og volde, der anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer skal være dokumenteret rene. | Dokumentationskrav for jord, der skal udlægges på ubefæstede arealer ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Se link for dokumentationskrav. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
112 | KK.MILJØ6.2. | 78 | 15.2 | Forurenet jord - punktkilder: Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- og eller sundhedsmæssigt problem, skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal kortlægges efter jordforureningsloven. Bortgraves og udskiftes jorden ikke, skal den kortlægges gennem Regionen, og det kan forlænge byggesagen væsentligt. |  | Der skal tages kontakt til regionens jordforureningsområde for at aftale krav til dokumentation. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x
|  | 79 |  | Sortering til ressource
9 | PRO2.1. | 80 | 16 | Byggeplads/byggeproces - byggeaffald |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
10 | PRO2.1.1. | 81 | 16.1 | Minimering og sortering af affald på byggepladsen |  |  | TRUE
11 | PRO2.1.1.1. | 82 | 16.1.1 | Koncept for minimering og sortering af affald: Der er formuleret et koncept for minimering, sortering og bortskaffelse af affald på byggepladsen. Forholdsreglerne om håndtering og reduktion af byggeaffald skal fremgå af udbuds- og tilbudsmaterialet. |  | Dokumentation: *Udbuds- og tilbudsmateriale indeholdende forholdsregler om håndtering og reduktion af affald *Planer over indretningen af byggepladsen, herunder placering af containere samt angivelse af, hvilke affaldsfraktioner, der kildesorteres på pladsen *Formuleret koncept til bortskaffelse af affald *Inspektionsprotokol *Fotodokumentation *Affaldsregnskab (mængder og typer af affald) *Informations-/uddannelsesdokumenter | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x |  |  |  | x | x
12 | PRO2.1.1.2. | 83 | 16.1.2 | Information til deltager på byggepladsen: Alle som er involveret i byggeprocessen er informeret om, hvordan der sorteres og arbejdes med affaldsminiering på byggepladsen. |  | Dokumentation (fx foto og referater) for at alle underentreprenører, som løbende kommer på sagen, er orienteret om, hvordan de skal arbejde med minimering og sortering af affald. | TRUE | Medtaget | [11 empty] | x | x
15 | PRO2.1.KK.2. | 84 | 16.1.3 | Afmærkede containere: Der skal opstilles affaldscontainere mæket med de relevante affaldsfraktioner. Ved renoveringer og nedrivninger skal containere og mærkning svarer til oplysninger, der fremgår den lovpligtige anmeldelse til Københavns Kommune. |  | Planen over opstillede affaldscontainer skal vedlægges affaldsanmeldelsen således, at der er tydelig overensstemmelse mellem de anmeldte affaldsfraktioner og de opstillede containere. Hvis behovet for affaldsfraktioner og containere varierer i byggeperioden, skal yderligere plantegninger vedlægges. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
16 | PRO2.1.KK.3. | 85 | 16.1.4 | PCB i genbrugsmaterialer: Københavns Kommune har særligt fokus på PCB og stiller derfor krav om at genbrugsmaterialer, som er afrenset for PCB, altid skal kontrolleres ved renhedstest. |  | Entreprenøren skal fremsende dokumentation efter afrensning og inden nedrivning, som viser at udfaldskravene er overholdt. Dokumentationen skal være i form af analyseresultater og det angives med billede eller tegning af, hvor prøverne er udtaget. | TRUE | Medtaget | [9 empty] | x | x | x
17 | PRO2.1.KK.4. | 86 | 16.1.5 | Miljøfremmede stoffer i genbrugsmaterialer: Københavns Kommune har særligt fokus på, at der ikke cirkulerer genbrugsmaterialer forurenet med miljøfremmede stoffer. Indholdet af miljøfremmede stoffer skal derfor altid indgå i afklaringen af, om fraktionerne er egnet til genbrug og genanvendelse. |  | Indholdet af affaldsstoffer skal fremgå af miljøundersøgelserne i projektet og/eller af ressourcekortlægningen i projektet, hvis sådan én laves. | TRUE | Medtaget | [5 empty] | x | x
99 | KK.MILJØ4. | 87 | 17 | Kildesortering i boliger (botilbud, plejeboliger mv.) |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
100 | KK.MILJØ4.1. | 88 | 17.1 - NYBYG | Kildesortering indenfor i boliger: Ved nybyggeri af boliger, herunder botilbud og plejeboliger, skal følgende opfyldes og dokumenteres ved en beskrivelse og tegninger, hvordan kravet opfyldes: 1. Køkkener, entré eller lignende skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire affaldsfraktioner ud over restaffald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere eller afsættes plads til at kunne sortere i de fem fraktioner. 2. Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre. |  | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering inde i boliger leveres i planlægningsfasen. I afleveringsfasen dokumenteres endelig indretningen fx via foto. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
101 | KK.MILJØ4.2. | 89 | 17.2 - NYBYG | Kildesortering udenfor boliger - storskrald: Ved nybyggeri af boliger, herunder af botilbud og plejeboliger skal der udover de lovpligtige afffaldsfraktioner afsættes plads til storskrald. Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. ½ m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsemner som storskrald, træ til genanvendelse og stort elektronik herunder kølemøbler. Den plads, der afsættes, vil hver gang kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv. Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice på kommunens hjemmeside. | Nem Affaldsservice (kk.dk) | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering udenfor boliger leveres i planlægningsfasen. I afleveringsfasen dokumenteres endelig indretningen fx via foto. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
102 | KK.MILJØ4.3. | 90 | 17.3 - NYBYG | Kildesortering udenfor boliger - direkte genbrug og bytte: Mulighed for direkte genbrug og byttemuligheder skal sikres ved fx at opsætte byttehylder i storskraldsrum, fællesrum, kælderrum eller lignende. |  | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering udenfor boliger leveres i planlægningsfasen. I afleveringsfasen dokumenteres endelig indretningen fx via foto. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
103 | KK.MILJØ4.4. | 91 | 17.4 - NYBYG | Haveaffald: I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere. Det skal beskrives, hvilken ordning, som vælges, og i afleveringsfasen skal løsningen dokumenteres ved tegninger eller fotos. Beholder fås via NEM Affaldsservice på kommunens hjemmeside. | Nem Affaldsservice (kk.dk) | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering udenfor boliger leveres i planlægningsfasen. I afleveringsfasen dokumenteres endelig indretningen fx via foto. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
104 | KK.MILJØ4.5. | 92 | 17.5 | Krav til kildesortering ved renoveringer: Ovenstående krav til sortering af affald skal imødekommes ved renoveringer i det omfang, det er muligt og relevant i projektet. |  | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering udenfor boliger leveres i planlægningsfasen. I afleveringsfasen dokumenteres endelig indretningen fx via foto. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
105 | KK.MILJØ5. | 93 | 18 | Kildesortering i institutioner |  | Dokumentation | TRUE | Medtaget
106 | KK.MILJØ5.1. | 94 | 18.1 | Udendørs kildesortering: Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anvedes til beregning af det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løsningen følger Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEIDs) til enhver tid gældende anvisninger og krav. Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i KEID. Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinformationer kan findes på kommunens hjemmeside. | Affaldshåndtering i kommunens ejendomme ¦ Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk) | Den udfyldte renovationsberegner og tegninger/foto, der viser sorteringsløsninger. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
107 | KK.MILJØ5.2. | 95 | 18.2 | Skraldesug i kommunale institutioner: Der må ikke etableres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. |  | Tegninger og den færdige bygning er dokumentation. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
108 | KK.MILJØ5.3. | 96 | 18.3 | Indendørs kildesortering: Institutioner skal indrettes, så der afsættes plads til sortering af affald efter de til enhver tid gældende retningslinjer i Københavns Kommune. Retningslinjerne findes via linket i næste kolonne. | https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme | Beskrivelse og tegninger af indretning af kildesortering inde i institution leveres i planlægningsfasen. | TRUE | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
13 | PRO2.1.1.3. | [6 empty] | Medtaget | [11 empty] | x | x
14 | PRO2.1.KK.1. | [6 empty] | Medtaget | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x
28 | ENV1.1.1.2. | [6 empty] | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
29 | ENV1.1.2. | [6 empty] | Medtaget
30 | ENV1.1.2.1. | [6 empty] | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
35 | ENV1.1.KK.2. | [6 empty] | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
38 | ENV1.1.KK.4. | [6 empty] | Medtaget | [7 empty] | x | x |  |  |  | x
42 | ENV1.2.1. | [6 empty] | Medtaget
51 | ENV1.3.1. | [6 empty] | Medtaget
55 | ENV2.2.1. | [6 empty] | Medtaget
57 | ENV2.2.2. | [6 empty] | Medtaget
62 | ENV2.2.KK.5. | [6 empty] | Medtaget
65 | ENV2.4.KK.2. | [6 empty] | Medtaget | [9 empty] | x | x
79 | TEC1.6.3. | [6 empty] | Medtaget
80 | TEC1.6.3.1. | [6 empty] | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
81 | TEC1.6.3.2. | [6 empty] | Medtaget | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
87 | SITE1.1.KK.1. | [6 empty] | Medtaget | [5 empty] | x
89 | SITE1.1.KK.3. | [6 empty] | Medtaget
109 | KK.MILJØ5.4. | [6 empty] | Medtaget | [8 empty] | x |  |  |  | x
Note on C1: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: har indsat kolonne med nummer men bibeholdt denn til internt brug. Vi kan skjule den i den endelige udgave men vil gerne have nummeret til vores opsamling
Note on L1: Brug arket til løbende at følge op på kravene og markér om kravene er opfyldt, og dokumentationen er indhentet.
Note on F3: Korrekt dokumentation samt gode målrettede vejledninger om drift og vedligehold er en forudsætning for, at der opnås en optimal og effektiv drift og vedligehold af en bygning efter opførelse og/eller renovering.
Note on F11: Sikrer at tekniske installation fungerer optimalt og at bygningsejer kan overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform, hvor det ikke er lovkrav. Der stilles i Bygningsreglementet krav til bygningsautomatik og måling i byggerier med varme- og eller kølebehov over 290 kW. For renoveringer gælder tilsvarende krav, hvis det er teknisk udførligt og rentabelt. Københavns Kommune ønsker at kunne overvåge og styre også byggerier med mindre varme- og eller kølebehov end 290 kW via en central automatikplatform. Endvidere ønskes mulighed for at kunne energistyre de enkelte kommunale lejemål. Kravet præciserer dette.
Note on F19: Ved renoveringer i Københavns Kommune skal det sikres, at bygningen energieffektiviseres.
Note on F23: Kravet har til formål at sikre et godt indeklima og at valg af ventilationsløsninger og eventuel køl sker på et helhedsorienteret og robust grundlag, der tager hensyn til anlæg og drift. De termiske belastninger i byggeriet er steget væsentligt på grund af et styrket fokus på at udnytte bygningernes kvadratmeter mere optimalt. Der er skærpede krav til og fokus på dagslys og udsyn og der er en stor opmærksomhed på indeklimaets indflydelse på effektivitet og komfort. I byggerierne er der desuden fokus på effektivt at minimere varmebelastninger og fjerne overskydende varme. På den baggrund er der ved renovering og nybyggeri et behov for en omhyggelig optimering af byggeriets indeklimamæssige forhold samt valg af ventilationsløsninger og eventuelt køl.
Note on F25: Der er tilslutningspligt i alle fjernvarmedistrikter i Københavns Kommune, jf. Tilslutningsbekendtgørelsen. Københavns Kommune stiller krav om aftagepligt af fjernvarme, for at udnytte den effektive og miljøvenlige energi fra kraftvarmeproduktionen for alle nye bygge- og renoveringsprojekter, der omhandler varmeinstallationer. Det er muligt at søge om dispensation fra kravet til anvendelse af andre varmeformer i form af vedvarende energianlæg som f.eks. solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg mm. Øvrig lovgivning i forbindelse med installation af pågældende typer af anlæg skal følges. Yderligere oplysninger om forskellige typer af vedvarende energianlæg kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. For yderligere vejledning kan myndigheden kontaktes: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, tlf: +45 21 70 26 50, mail: virkmiljoe@tmf.kk.dk
Note on F29: Sikrer at livscyklusvurderinger anvendes til at træffe bæredygtige beslutninger om materialer og design. Det er valgt at stille krav om, at der skal udføres en fuld LCA for hele byggeriet, da det sikrer data, som bidrager til opbygning af viden om LCA. Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav til, at der skal opnås et specifikt niveau i forhold til referenceværdier på grund af usikkerhed om, hvilket niveau der kan opnås i forskellige bygninger. Når der er indhentet flere erfaringer om LCA, kan det blive aktuelt at fastlægge niveauer i forhold til referenceværdierne. Københavns Kommune fastlægger en række supplerende krav for at sikre kvalitet og vidensopbygning.
Note on F40: Arbejdet med at reducere brugen af skadelig kemi bidrager til forbedret indeklima og er essentielt for arbejdet med cirkulær økonomi, så byggematerialer fremover kan genbruges og genanvendes. Brug af bly, zink og kobber som tagmaterialer kan føre til forurening af jord og vandmiljø og er en af de væsentligste årsager til, at der må etableres rensning i regnvandssystemer. At undlade at anvende bly, zink og kobber afskærer forureningen ved kilden. Det mindsker også udgifter til rensning af regnvand, og gør det muligt at lede tagvandet til recipient.
Note on F48: Sikrer at træ i byggematerialer kommer fra bæredygtige kilder.
Note on F51: Kravet sikrer, at det vurderes, om det er muligt at planlægge og bygge fleksible og omstillingsvenlige bygninger, som let kan tilpasses fremtidige behov. Herunder sikres, at de tekniske installationer er let tilgængelige og nemt kan tilpasses ved ny anvendelse.
Note on F58: Baggrund for krav: Rengøring og vedligehold medfører forbrug af ressourcer og rengøringsmidler gennem en bygnings levetid. Ved at designe byggerier til vedligehold og rengøring kan der spares ressourcer på vedligehold, ligesom mængden af rengøringsmidler kan minimeres herunder rengøringsmidler med skadelig kemi. Der kan hentes inspiration til konkrete indretninger af vinduer, radiatorer, gulve, smudsopsamlingszoner mv. i DGNB-manualens kriterie TEC1.5
Note on F63: Byggesektoren er en af de største kilder til materialeforbrug i Danmark. Formålet med kriteriet er at sikre, at der allerede i designfasen ved valget af materialer og byggeteknik planlægges, hvorledes bygningen konstrueres med henblik på, at materialer og komponenter nemt kan nedtages, skilles ad, sorteres og genbruges eller genanvendes med højest mulig anvendelseskvalitet.
Note on F67: Sikrer at der arbejdes med reduktion af drikkevandsforbruget samt aflastning af afløbssystemet og renseanlæg via lokal afledning af regnvand (LAR) . Kravet understøtter kommunens sektorplaner, Vandforsyningsplan, Klimatilpasningsplan, Spildevandsplan og Skybrudsplan og sikrer en reduktion af drikkevandsforbruget samt aflastning af afløbssystemet og renseanlæg. Ved at anvende regnvand i stedet for drikkevand til forskellige formål (f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding) reduceres presset på de grundvandsmagasiner, der udnyttes til indvinding af drikkevand. LAR-løsninger kan f.eks. omfatte nedsivning af regnvand, udledning til et vandområde, brug til rekreative formål på grunden eller til brug til vanding, vask af cykler og lignende. Anvendes anlægsøkonomiske beregninger, som argument for ikke at etablere LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og/eller tilbageholdes af regnvand på tage, skal der udarbejdes en beregning af de samfundsomkostninger, der følger af at pumpe regnvand til renseanlæg og til rensning og den deraf følgende CO2-udledning fra energiforbrug til transport og rensning. Teknik- og Miljøforvaltningen, vand@kk.dk kan levere oplysninger til beregningerne. For vejledning om kravet kontakt: Teknik- og Miljøforvaltningen vand@kk.dk.
Note on F73: Kravet understøtter planer og politikker i Københavns Kommune om bynatur. Opmærksomheden henledes på, at der kan være andre krav, der understøtter arbejdet med bynatur, som skal efterleves. Der kan f.eks. i lokalplaner være krav om ubebyggede arealer, placering og andel af beplantning, arter, bevaringsværdig beplantning, udformning af regnbede og terræn samt grønne tage. Desuden kan eksisterende træer være udpeget som bevaringsværdige, ikoniske eller evighedstræer, og i Københavns kommuneplan 2019 arbejdes med at sikre grønne områder til alle indenfor en afstand af maksimalt 300 m i gåafstand Der henvises til: Københavns Kommunen Kvalitetsmål for bynatur, som findes i strategien ”Bynatur i København 2015-2025” https://www.kk.dk/artikel/bynatur-i-koebenhavn-2015-2025 Kommuneplan 19’s servicemål for maksimal afstand mellem bolig og nærmeste grønne område. https://www.kk.dk/sites/default/files/kommuneplan_19_endelig_07_compressed_1.pdf Arealplan for grønne områder: https://www.kk.dk/artikel/arealplan-groenne-omraader
Note on F75: Kravet sikrer at bygningen skybrudssikres. En række lokalplaner indeholder krav til skybrudssikring, men ikke alle og kravet medtages derfor her. Med kravet undgås også større og tidsrøvende oprydningsarbejder efter skybrud. Som en ekstra gevinst sikres ejendomsværdien og forsikringen bliver i nogle tilfælde billigere. Toiletter kan ikke bruges, når et højvandslukke er aktiveret, da det lukker for passage af vand i begge retninger. Bygninger til persongrupper, hvor nedbrud af toiletter kan give store ulemper, anbefales derfor etableret med pumpebrønd.
Note on F80: Oprensning af forurenet jord og erstatning med rene materialer på den øverste halve meter på ubefæstede arealer er et lovkrav hvad angår boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser og kolonihaver. Første del af kravet fastlægger, at det i Københavns Kommune derudover også gælder for skoler, pladser og parker med intensiv brug. Anden del af kravet sikrer at stærkt forurenet jord på arealer, som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven, fjernes. Kravet omfatter forureningen af arealmæssig mindre udbredelse (f.eks. en olietank og omkringliggende jordforurening). Herved kan man undgå kortlægning af grunden og risiko for at byggeriet stoppes midlertidigt, ligesom man bidrager til renere jord i København. Forureningsoprensningen skal dokumenteres ved rene jordprøver fra sider og bund af udgravningen. Konstaterer man under byggearbejdet en ukendt jordforurening, skal byggeriet stoppes. Med mindre forurening fjernes jf. kravet til forureninger af mindre arealmæssig udbredelse skal grunden kortlægges efter jordforureningsloven, som stiller krav om, at forureningen fjernes i et omfang, der er tilpasset arealanvendelsen. Fjernes en forurening på en grund kortlagt efter jordforureningsloven kan det anbefales at udtage dokumentationsprøver i udgravninger. Viser prøverne at forureningen er fjernet helt, kan arealet udgå af kortlægning igen. Herved kan sagsbyrden ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter lettes, da de undgår krav om §8-tilladelse.
Note on F84: Sikrer at affald på byggepladsen kildesorteres og at materialer med miljøfremmede stoffer udsorteres, så de ikke cirkulærer forurende materialer til genbrug og genanvendelse. Planer over indretningen af byggepladsen indgår som nødvendig dokumentation i PRO2.1. Det supplerende krav præciserer denne dokumentation. Sporbarhed, tilsyn og kontrol er grundlæggende forudsætninger for cirkulær økonomi. Der anvendes i dag betydelige ressourcer på miljøkortlægning og -sanering inden nedrivning og renovering med det formål at udsortere farlige stoffer og derved opnå uforurenede materialer til genbrug og genanvendelse/nyttiggørelse. Den viden om materialernes kvalitet, der opnås igennem processen, anvendes i dag ikke systematisk i den videre disponering af materialerne. Den store indsats og de mange penge, der bliver brugt til at rense materialerne inden nedrivning, risikerer at gå tabt, hvis de rensede materialer, i det videre forløb, blandes med forurenede materialer.
Note on F91: Kravet er sat for at bidrage til de ambitiøse mål i Cirkulær København - Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan, 2024. Man skal til enhver tid følge kommunens husholdningsaffaldsregulativ og retningslinjer: https://www.kk.dk/affald. Derudover har Københavns Kommune formuleret nogle tommelfingerregler, som beskriver, hvordan en affaldssortering bedst muligt indrettes efter kommunens vurdering. Du finder KBH tommelfingerregler på: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=2106
Note on F97: Ved nybyggeri og større renoveringer er det vigtigt, at der indtænkes tilstrækkelig plads indendørs såvel som ude, så de kommunale institutioner efterfølgende kan kildesortere affaldet. Affaldssortering i kommunens institutioner er en vigtig indsats for at nå Københavns Kommunes mål om, at 70% af dagrenovationen udsorteres til genanvendelse i 2024, og i kommunens offentlige institutioner og enheder skal man møde samme mulighed for kildesortering af affald, som man møder i de københavnske hjem. Københavns Ejendomme og Indkøb administrerer affaldsordningen for lejere i kommunens bygninger, hovedsageligt kommunale institutioner for eksempel daginstitutioner, kulturhuse, skoler mv. Institutioner, der er omfattet af affaldsordningen, er nærmere beskrevet i Københavns Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Vejledning til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner findes via kommunes hjemmeside. Ved spørgsmål til indendørs sortering i Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner kan man kontakte Ane Nina Ethelberg, G81V@kk.dk eller buf-bygningsdrift@kk.dk

## Skadelig kemi
S

## Vandberegner
Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning - Eksempeludfyldt
Kontor, Uddannelse, Børneinstitutioner, Logistik* |  |  |  |  | Indlæsningsfelt | [12 empty] | * Boligbebyggelse anvender en særskilt beregner. Har du brug for boligberegneren kan den findes via dk-gbc.dk eller du kan kontakte Lotte Kjærgaard lokjae@kk.dk
Version 2020 |  |  |  |  | Automatiske beregninger
Resultat
Copyright: Rådet for Bæredygtigt Byggeri
Projektnummer:
Projektnavn:
Auditor: |  |  |  |  | 61.5 | Samlet antal point
Drikkevandsforbrug | [16 empty] | 1
9.45 | VK Vandanvendelseskarakteristikken | [5 empty] | 1
10
| Dyn. Grænseværdi | Dyn. Referenceværdi | Dyn. Målværdi |  | Bygning uden badfaciliteter |  | m
[5 empty] | 61.36 | Tjeklistepoint | b | Berechnungstabelle
[5 empty] | 61.5 | TLP afrundet |  | erreichter | Grenzwert |  | Referenzwert |  | Zielwert |  | Berechnung / Ergebnis | Berechnung / Ergebnis
Bygning uden badfaciliteter | 17.5 | 11.55 | 5.775 |  |  |  |  | WG-Kennwert | BW | WG-Kw | BW | WG-Kw | BW | WG-Kw | Bewertungspunktzahl | Bewertungspunktzahl (gerundet)
| 10 | 45 | 90 |  | Bygning med badfaciliteter |  |  | 9.45 | 10 | 17.5 | 45 | 11.55 | 90 | 5.775 | 61.36 | 61.5
[8 empty] | erreichter | Grenzwert |  | Referenzwert |  | Zielwert |  | Berechnung / Ergebnis | Berechnung / Ergebnis
Bygning med badfaciliteter | 20.6 | 13.596 | 6.798 |  | 0 | Tjeklistepoint |  | WG-Kennwert | BW | WG-Kw | BW | WG-Kw | BW | WG-Kw | Bewertungspunktzahl | Bewertungspunktzahl (gerundet)
| 10 | 45 | 90 |  | 0 | TLP afrundet |  | 9.45 | 10 | 20.6 | 45 | 13.596 | 90 | 6.798 | 72.44 | 72.5
b
Drikkevand
1 | Antal brugere
400 | ASBA | (Samlede Brutto Areal)
VFI | Specifikt vandforbrug i installation
f_I faktor for hvor meget forskellige installatoner bruges pr. dag.
as_I Værdi for vandforbrug i tilgængelige installationer
| fI |  | asI |  | Tilgængelig | VFI
|  |  | Tabel 1 |  | ja=1, nej= 0
Håndvask i alt | 45 | Sekunder | 0.15 | L/s | 1 | 0
Håndvask berøringsfri | 30 | Sekunder | 0.15 | l/s | 1 | 0.945
WC | 1 | Skyl / pr d | 6 | L/skyl | 1 | 1.26
WC-lille skyl | 2 | Skyl / pr d | 4 | L/skyl | 1 | 0.84
Urinal | 1 | Skyl / pr d | 3 | L/skyl | 1 | 0.63
Bruser | 30 | Sekunder | 0.25 | L/s |  | 0
Køkkenvask | 20 | Sekunder | 0.25 | L/s | 1 | 1.05
Sum | [5 empty] | 4.725 | ∑ VFI
4.725 | ∑ VFI Summen af specificeret forbrug ved samtlige installationer.
0 | Fratrukket VFRV Mængden af regnvand til toiletudskyld.
0 | Fratrukket VFGV Mængden af genbrugt gråt spildevand til f.eks toiletskyld.
4.725 | DVFB Drikkevandsforbrug
Spildevand
4.725 | ∑ VFI Summen af specifikt vandforbrug ved samtlige installationer.
0 | Fratrukket DVDEC Mængden af spildevand der renses decentralt på bygningsarealet.
0 | Fratrukket VFGV Mængden af genrbrug af gråt spildevand til toiletskyld.
4.725 | AWNU Brugernes spildevandsudledning
2. Regnvand som del af spildevandsudledningen
0 | SN Årlig nedbørsmængde |  | http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/1997/tr97-8.pdf
|  | Flade | Aflednings- koefficient | NV
Tabel 5
Tagflader |  | AT |  | 0
Totalflade |  | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Udendørs faciliteter |  | AV |  | 0
Totalflade |  | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Andel | Nedsivning | 0 | 0 | 0
Sum | NV=(AT*eT+AG*eG)*SN |  |  | 0
Forsinkelsesbassin
Volumen af forsinkelsesbassin | 0
befæstigelsesgrad | 1
optimalt volumen | 0 |  | Reduktionsfaktor | 0 | Kan maksimalt udgøre 0,75
0 | NV
0 | Fratrukket VRV Mængden af nedsivet regnvand på grunden.
0 | Fratrukket NRv Mængden regnvand, der bruges til fx toiletskyld.
0 | Fratrukket NRv pga forsinkelses af regnvandsafløb
0 | SVRV Spildevandsudledning som afledt regnvand

## Biofaktorberegner
Udarbejdet af DK-GBC til brug for DGNB 2020 certificering | [7 empty] | Indtastning
Copyright DGNB GmbH / DK-GBC | [7 empty] | automatisk beregning
Stand: 01.12.2020 | [7 empty] | resultatfelt
Biofaktorberegning
grundareal i m² | 1000
Delarealer
| Faste belægninger | Delvist befæstede arealer | Delvist befæstede arealer med nedsivning af vand | Beplantede arealer, lille diversitet | Beplantede arealer, stor diversitet | Kunstige vandarealer | Naturlige vandarealer | Lodret facadebeplantning | Grønt tag
Beskrivelse | Impermeabel belægning; ingen vegetativ dækning. | Arealer med lille nedsivning af vand. Normalt uden vegetation. | Permeable belægning og belægninger med vegetation | Monokulturelle grønne arealer | Artsmangfoldighed grønne arealer | Bassin og vandarealer med skarpt afgrænsede kanter. | Søarealer og regnvandsbassiner med naturlige bredder og vegetation. | Facadebeplantning med klatreplanter kan medregnes op til maks. 10 meters højde. | Ekstensivt eller intensivt beplantede tagfalde
eksempler | Beton, Asfalt, fliser sat i beton, tagarealer uden begrønning | Fliser med permeable fuger, brostensbelægninger sat i sand | fliser som græsarmering, træterrasser og grusarealer. | Græsplæne | Uklippet græs, stauder, buske, regnvandsbede, næringsfattig jord |  |  | efeu, vedbend, sølvregn (arkitektens trøst) | Sedum tag, lodrette plantevægge
Areal i m² | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Faktor | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.7
biofaktor for arealet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
Grundflächenzahl (GRZ)
Anvendelseskategori (anvendelseskode) | Åben-lav boligbebyggelse (1110) | Tæt-lav boligbebyggelse (1120) | Etageboligbebyggelse (1130) | Landsbyområde (1160) | Bymidte (4115), bydelscenter (4120), lokalcenter (4170), byomdannelsesområde (3170) | Erhvervsområde (31xx), områder til offentlige formål (71xx) | Rekreativt område og sommerhusområde
Arealfaktor | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.2
3
angivet arealfaktor | 0.6
Biofaktor index | 25.2 | Point
SDG bonus point | 0 | Bonus point
Bemærk- sum af angivet delarealer er større end grundens areal.
Bemærk- sum af angivet delareal er mindre end grundens areal.
Point =
Point = (𝛴(𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥 𝑏𝑖𝑜𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟) 𝑥 30 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑥 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟)/█(𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑥 0,25@)